Strona tytułowa

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	4

2. OPIS TECHNICZNY	6

2.1.  Dane ogólne	6

2.2.  Przedmiot i zakres opracowania	6

2.3.  Podstawa opracowania	6

2.4.  Warunki techniczne	7

2.5.  Informacja o wpisie do rejestru zabytków oraz ochronie na podstawie zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	7

2.6.  Wpływ na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników.	7

2.7.  Opis wykonania sieci cieplnej	7

2.7.1.   Trasa sieci cieplnej	7

2.7.2.   Uzbrojenie podziemne na trasie odcinka sieci cieplnej	8

2.7.3.   Warunki gruntowo-wodne	8

2.7.4.   Wykonanie wykopów	8

2.7.5.   Materiał	9

2.7.6.   Kompensacja wydłużeń cieplnych	9

2.7.7.   Zawory odcinające, odpowietrzenia i odwodnienia	10

2.7.8.   Roboty demontażowe	10

2.7.9.   Roboty montażowe	10

2.7.10.  Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne	11

2.7.11.  Prace spawalnicze oraz badania.	11

2.7.12.  Próba szczelności i płukanie rurociągu	11

2.7.13.  Wytyczne montażu systemu wykrywania nieszczelności rurociągów	12

2.7.14.  Odtworzenie terenu	12

2.7.15.  Wytyczne BHP i p.poż.	13

2.7.16.  Uwagi końcowe	13

3. OBLICZENIA	14

3.1.  Obliczenia hydrauliczne	14

3.2.  Obliczenia wytrzymałościowe	14

4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW	15

5. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	16

6. ZAŁĄCZNIKI	22

7. RYSUNKI

7.1.	Projekt zagospodarowania terenu – cz. 2 – arkusz I				rysunek numer 01.1

7.2.	Projekt zagospodarowania terenu – cz. 2 – arkusz II				rysunek numer 01.2

7.3	Plan sytuacyjny sieci cieplnej – cz. 2						rysunek numer 02

7.4	Schemat montażowy sieci cieplnej – cz. 2					rysunek numer 03

7.5	Profil podłużny sieci cieplnej - cz. 2						rysunek numer 04

7.6	Schemat instalacji alarmowej sieci cieplnej - cz. 2					rysunek numer 05

7.7	Schemat ułożenia rurociągów w wykopie- cz. 2					rysunek numer 06

# 1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Grzegorz Mateja								 	 Katowice, dnia 15.11.2010r.
Uprawnienia Nr SLK/0625/POOS/04 z dnia 29.11.2004r.

Nr członkowski izby zawodowej SLK/IS/2939/05

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 
z późniejszymi zmianami) oświadczam, że:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci ciepłowniczej
w rejonie ulicy Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach - cz. 2

sporządzony :	listopad 2010

dla :		Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 2

43-502 Czechowice-Dziedzice

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

pieczątka i  podpis

Arkadiusz Szatka								 	 Katowice, dnia 15.11.2010r.
Uprawnienia Nr SLK/2823/POOS/09 z dnia 17.12.2009r.

Nr członkowski izby zawodowej SLK/IS/6458/10

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 
z późniejszymi zmianami) oświadczam, że:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci ciepłowniczej
w rejonie ulicy Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach - cz. 2

sporządzony :	listopad 2010

dla :		Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 2

43-502 Czechowice-Dziedzice

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

pieczątka i  podpis

# 2. OPIS TECHNICZNY

## 2.1.  Dane ogólne

OBIEKT :	Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Traugutta
w Czechowicach-Dziedzicach – cz. 2

UMOWA:				10/2009/TC (09/063/U/ETG/WK)

INWESTOR:				Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Szarych Szeregów 2

PRACOWNIA PROJEKTOWA:		Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o.

REGION GÓRNOŚLĄSKI

40-627 Katowice, ul. Wesoła 23

tel. (032) 252 17 13, (032) 252 34 64; fax. (032) 252 44 19

PROJEKTANT:			mgr inż. Grzegorz Mateja

41-704 Ruda Śląska, ul. Fojkisa 11A/13

## 2.2.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci cieplnej w rejonie
ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach – cz. 2.

Niniejsze opracowanie jest kontynuacją „Projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach – cz. 1”

Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejącej sieci cieplnej w technologii tradycyjnej kanałowej na technologię rur preizolowanych od miejsca połączenia z projektowaną w części 1 opracowania siecią cieplną 2xØ273,0/400, do punktu połączenia z istniejącą preizolowaną siecią cieplną na działce o numerze ewidencyjnym 31789/74.

## 2.3.  Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

- umowy z Inwestorem 10/2009/TC (09/063/U/ETG/WK);

- warunków technicznych do projektu technicznego „Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Traugutta
w Czechowicach-Dziedzicach” wydanych w piśmie PIM/TC184/115/2010 z dnia 15.01.2010r. przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.;

- uzgodnień z Inwestorem;

- wizji lokalnej w terenie i inwentaryzacji;

- aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych;

- warunków podanych przez właścicieli terenu, przez który przebiega trasa sieci cieplnej;

- warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II - Instalacje sanitarne;

- warunków technicznych projektowania, wykonania i odbioru sieci cieplnych z rur i elementów preizolowanych;

- katalogów i wytycznych projektowania sieci cieplnych w technologii Z.P.U. Międzyrzecz Kazimierz Jońca Sp. z o.o.;

- normy EN-PN 13941 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych.

## 2.4.  Warunki techniczne

Parametry pracy przebudowywanej sieci cieplnej wynoszą:

- ciśnienie nominalne w sieci						2,5 MPa

- temperatura czynnika grzewczego w sezonie grzewczym (zmienna)		130/79°C

Ilość ciepła przesyłanego projektowanym w niniejszym opracowaniu odcinkiem sieci cieplnej została określona przez Inwestora.

Przebudowywana sieć ciepłownicza została zaprojektowana w oparciu o technologię rur preizolowanych
Z.P.U. Międzyrzecz Kazimierz Jońca Sp. z o.o., układanych w systemie stałym bez podgrzewu wstępnego.

## 2.5.  Informacja o wpisie do rejestru zabytków oraz ochronie na podstawie zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Inwestycja nie znajduje się na terenach objętych ochroną ze względu na dziedzictwo kulturowe, zabytki i dobra kultury współczesnej.

## 2.6.  Wpływ na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników.

Zgodnie z Decyzją Burmistrza Czechowic-Dziedzic OŚ.7625-8/10 projektowana inwestycja – jej realizacja, jak również późniejsza eksploatacja, nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i odstąpiono od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi. Wykonanie przebudowy sieci cieplnej pozwoli na ograniczenie strat ciepła przenikającego do gruntu z istniejącej sieci cieplnej wykonanej w technologii tradycyjnej kanałowej, oraz zmniejszy ilość ciepła przenikającego do atmosfery z istniejącej napowietrznej sieci cieplnej.

## 2.7.  Opis wykonania sieci cieplnej

## 2.7.1.   Trasa sieci cieplnej

Przebieg trasy przebudowywanej sieci cieplnej przedstawiono na rysunkach numer 01 Projekt zagospodarowania terenu – cz. 2 – arkusz I i II oraz na rysunku numer 02 Plan sytuacyjny sieci cieplnej – cz. 2.

Początek trasy, projektowanej w niniejszym opracowaniu sieci cieplnej, stanowi punkt PW2, będący miejscem połączenia z zaprojektowaną w 1 części opracowania siecią cieplna 2xØ273,0/400. Połączenie z projektowaną siecią cieplną znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym 3789/69, należącej do Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zgodnie z zawartymi zapisami w uzyskanych zgodach na wejście w teren działek o numerach ewidencyjnych 3789/76, 4978 oraz 3789/75, odcinek sieci cieplnej na tych działkach należy ułożyć bez naruszania nawietrzni terenu, wykorzystując w tym celu istniejący kanał ciepłowniczy.

Na działce o numerze 3789/74 istniejącą sieć cieplną przebiegającą wzdłuż granicy działki (pomiędzy załomami Z16
i Z17/Z18) należy zdemontować i zmienić jej lokalizację w kierunku granicy działki. Od załomu Z16 do komory ciepłowniczej sieć cieplna jest ułożona w technologii tradycyjnej w kanale ciepłowniczym. Od komory ciepłowniczej do załomu Z17/Z18 istniejąca sieć jest ułożona w technologii rur preizolowanych. Rurociągi preizolowane z rozbiórki należy wykorzystać do przebudowy sieci.

W punkcie PK2 następuje połączenie projektowanego odcinka sieci z istniejącą preizolowaną siecią cieplną 2xØ273,0/400.

Łączna długość trasy projektowanej w niniejszym opracowaniu sieci cieplnej wynosi 94,50 mb

Trasa projektowanej sieci cieplnej nie wchodzi w kolizję z istniejącą zielenią wysoką

## 2.7.2.   Uzbrojenie podziemne na trasie odcinka sieci cieplnej

Z aktualizacji mapy zasadniczej wynika, iż na rozpatrywanym obszarze występuje jedynie istniejąca sieć cieplna.
W związku z tym projektowany w niniejszym opracowaniu odcinek sieci cieplnej nie wchodzi w kolizję z żadnym uzbrojeniem podziemnym.

## 2.7.3.   Warunki gruntowo-wodne

Na zaprojektowanej sieci cieplnej, brak jest niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz wpływów eksploatacji górniczej. Brak jest również wód gruntowych na głębokości posadowienia zaprojektowanej sieci cieplnej.

W związku z powyższym, na terenie zaprojektowanej inwestycji, warunki gruntowe określa się jako proste warunki gruntowe.

W związku z tym, że warunki gruntowe określa się jako proste, a stopień skomplikowania obiektu, pod względem geotechnicznym, jest niewielki, zaprojektowane urządzenia, zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.

## 2.7.4.   Wykonanie wykopów

Ułożenie rur należy wykonać zgodnie z rysunkiem numer 06 Schemat ułożenia rurociągów w wykopie.

- wykop należy wykonać o 0,15m głębszy niż przewidywany poziom dolnej powierzchni rur preizolowanych, 
i wypełnić zagęszczoną podsypką piaskową

- w miejscach połączeń spawanych wykop należy poszerzyć

- podsypkę oraz obsypkę piaskową należy wykonać piaskiem budowlanym I gatunku

- obsypkę rurociągu oraz jej zagęszczenie do wysokości 0,2m powyżej rur należy wykonać ręcznie

- w minimalnej odległości 0,2m powyżej rur należy ułożyć taśmy ostrzegawcze

- od poziomu 0,2m, powyżej górnej powierzchni rur, do wypełnienia wykopu, można wykorzystać piasek budowlany II gatunku lub wykorzystać grunt o właściwościach nie spoistych (w przypadku wykorzystania gruntu rodzimego, do zasypki pod drogami, należy uzyskać opinię Geologa o jego przydatności do zasypki).

- zagęszczenie zasypki wykonywać warstwowo: w przypadku użycia wibratora płytowego do 100kg – warstwami 
o grubości 15cm po zagęszczeniu, w przypadku użycia wibratora płytowego pow. 100kg - warstwami o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Wykopy należy bezwzględnie zabezpieczyć przed zawaleniem stosując umocnienia systemowe lub deskowanie wykopów. Zabezpieczenia nie wymagają wykopy szerokoprzestrzenne o stosunku skarp 1:1,5.

Minimalna warstwa przykrycia przewodów sieci cieplnej od skrajni rury do powierzchni terenu, bez konieczności stosowania dodatkowego zabezpieczenia wynosi 0,5m

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normami:

- PN/B-06050 	Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

- BN/8836-02	Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

oraz z innymi przepisami uwzględniającymi bezpieczeństwo wykonawcy i osób postronnych.

## 2.7.5.   Materiał

Przedmiotowy odcinek sieci cieplnej, został zaprojektowany w oparciu o elementy systemu rur preizolowanych Z.P.U. Międzyrzecz Kazimierz Jońca Sp. z o.o., układanych w systemie stałym bez podgrzewu wstępnego.

Średnica rur preizolowanych serii I, przewidzianych do wykonania przedmiotowej sieci cieplnej, wynosi: 2xØ273,0/400.

Do wykonania izolacji połączenia rurociągów preizolowanych na złącza spawane należy nałożyć złącza izolacyjne
w postaci mufy termokurczliwej z klejem, sieciowanej radiacyjnie, do zalewania pianką PUR.

Szczegółowy wykaz elementów użytych do zaprojektowania przedmiotowej sieci cieplnej, ujęto 
w punkcie 4 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW.

Wszystkie materiały użyte do budowy przedmiotowej sieci cieplnej powinny posiadać znak „B” lub „CE” oraz powinna być na nie wystawiona deklaracja zgodności odpowiadająca wytycznym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym – wraz z późniejszymi zmianami.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych firm niż wymienione, lecz przy zachowaniu wszystkich właściwości technicznych.

## 2.7.6.   Kompensacja wydłużeń cieplnych

W opracowaniu zastosowano metodę kompensacji pełnej. Wydłużenia termiczne rur przewodowych przejmowane będą na załamaniach sieci typu L, Z i U, w układzie samokompensacji. Odcinki proste ograniczone zostały
do maksymalnej długości instalacyjnej Lmax (dla danej średnicy i głębokości ułożenia) zgodnie z wytycznymi zawartymi w katalogu firmy Z.P.U. Kazimierz Jońca Sp. z o.o. Międzyrzecz.

## 2.7.7.   Zawory odcinające, odpowietrzenia i odwodnienia

Na rozpatrywanym odcinku sieci cieplnej nie projektuje się zaworów odcinających, odwodnień ani odpowietrzeń.

Odwodnienie projektowanego odcinka sieci cieplnej będzie realizowane poprzez istniejącą preizolowaną sieć cieplną 2xØ273,0/400.

Odpowietrzenie projektowanego odcinka sieci cieplnej będzie realizowane poprzez zaprojektowaną sieć cieplną 2xØ273,0/400 w 1 części opracowania.

## 2.7.8.   Roboty demontażowe

Podczas realizacji przebudowy sieci cieplnej należy wykonać następujące prace demontażowe:

- istniejący odcinek sieci cieplnej w technologii tradycyjnej, kanałowej od załomu Z16 do komory ciepłowniczej,

- istniejącą komorę ciepłowniczą,

- istniejący odcinek sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych od komory ciepłowniczej do załomów Z17/Z18, wykorzystując rury z rozbiórki do przebudowy.

## 2.7.9.   Roboty montażowe

Rurociągi należy układać i montować zgodnie ze Schematem montażowym sieci cieplnej – cz. 2, rysunek numer 03, zachowując szczegółowe wytyczne stosowania technologii rur preizolowanych firmy Z.P.U. Kazimierz Jońca Sp. z o.o. Międzyrzecz.

Na złącza spawane należy nałożyć złącza izolacyjne w postaci mufy termokurczliwej z klejem, sieciowanej radiacyjnie, do zalewania pianka PUR zgodnie z wyszczególnieniem w ZESTAWIENIU PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW.

W granicach działek o numerach ewidencyjnych 3789/76, 4978 oraz 3789/75, odcinek sieci cieplnej należy ułożyć
w istniejącym kanale ciepłowniczym, wykorzystując w tym celu rury w odcinkach 6,0m.

W trakcie robót montażowych należy przestrzegać:

- warunków wynikających z uzgodnień z właścicielami (użytkownikami) terenu,

- opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

stanowiących załączniki do niniejszej dokumentacji projektowej.

Zmiany kierunku biegu rurociągu, poprzez zmiany kierunku na spawie do 6°, należy wykonać
po uprzednim zukosowaniu i sfazowaniu końcówki rury do spawania, zgodnie z wymogami zastosowanej techniki spawania i wytycznymi technologii.

Szczegółowy sposób montażu rurociągów preizolowanych ujmuje katalog firmy Z.P.U. Kazimierz Jońca Sp. z o.o. Międzyrzecz oraz ogólne warunki wykonania i odbioru sieci cieplnych z rur i elementów preizolowanych wydane
w 1996r.

## 2.7.10.  Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Rurociągi preizolowane nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych i termicznych. Na budowie należy wykonać jedynie dodatkową izolację złączy mufowych.

## 2.7.11.  Prace spawalnicze oraz badania.

I.	Wymagania ogólne

I.1	Postanowienie niniejszego rozdziału odnoszą się do wymagań stawianych Wykonawcy, które musi spełnić 
przed rozpoczęciem i w trakcie procesów spawania.

I.2	Prace spawalnicze mogą być realizowane tylko przy zastosowaniu następujących procesów spawania:

- łukowego ręcznego elektrodą otuloną (111)

- łukowego elektrodą wolframowa (TIG) (141)

- wyżej wymienionymi metodami łącznie (141+111)

I.3	Wymienione w punkcie I.2 technologie powinny mieć uznanie odpowiednio do norm PN-EN ISO 15614-1,
a procedurę uznaniową powinna przeprowadzić osoba nadzoru spawalniczego zakładu

II.1	Wykonawca powinien mieć wdrożony System Zarządzania Jakością , przy jego braku System Jakości obejmujący całokształt prac spawalniczych lub Instrukcję Kontroli Jakości.

II.2	Ze strony Wykonawcy realizację procesów spawania i procesów pomocniczych powinna nadzorować osoba
posiadająca kwalifikacje inżyniera spawalnika lub kontrolera robót spawalniczych

II.3	Prace spawalnicze na podstawie uznanej technologii spawania i pod nadzorem spawalniczym wykonują spawacze posiadający kwalifikacje zgodne z PN-EN 287-1

III.	Badania nieniszczące

III.1	Badanie spoin rurociągu należy powierzyć uznanemu Laboratorium badań defektoskopowych, posiadającemu wdrożony System Zarządzania Jakością i certyfikowany personel

III.2	Badanie defektoskopowe wykonuje się zgodnie z PN-EN 1435

III.3	Badaniom defektoskopowym podlega 100% połączeń spawanych, wymagany poziom jakości spoin według
PN-EN ISO 5817 „B” i „C”.

## 2.7.12.  Próba szczelności i płukanie rurociągu

Badanie szczelności w stanie zimnym powinno być przeprowadzone według metod i wartości ciśnienia (próby ciśnieniowej) określonej w normie PN-B-10405:1999 Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania.

Próbę szczelności wszystkich spoin należy przeprowadzić:

- wodą o ciśnieniu równym 1,5 ciśnienia roboczego tj. 3,75 MPa lub

- powietrzem o nadciśnieniu 0,02 MPa lub o podciśnieniu 0,065 MPa przy użyciu płynu wskaźnikowego.

Próbę szczelności z wykorzystaniem powietrza należy przeprowadzić przed wypełnieniem rurociągu wodą
w celu przepłukania. Próba szczelności przy użyciu wody może być zarazem próbą ciśnieniową, jeżeli ciśnienie wody zostanie podniesione do 1,5 wartości ciśnienia roboczego tj. 3,75 MPa

Na podstawie PN-92/M-34031 zezwala się na pominięcie próby ciśnieniowej pod warunkiem, że wszystkie złącza spawane pomiędzy elementami rurociągów będą sprawdzane metodą nieniszczącą. W ramach badań nieniszczących spoin dopuszcza się równoważnie kontrolę ultradźwiękową i radiograficzną.

Po przeprowadzonych próbach rurociąg należy przepłukać wodą w celu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń stałych.

O wykonaniu próby ciśnieniowej decyduje Inwestor.

Próby należy wykonać zgodnie z:

- PN-91/B-10405	Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze;

- PN-92/M-34031	Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania.

## 2.7.13.  Wytyczne montażu systemu wykrywania nieszczelności rurociągów

Projektowana sieć cieplna w technologii rur preizolowanych Z.P.U. Kazimierz Jońca Sp. z o.o. Międzyrzecz, wyposażona jest w system rejestracji i sygnalizacji wilgoci w warstwie izolującej. Podczas montażu należy stosować się do szczegółowych wytycznych zawartych w katalogu firmy Z.P.U. Kazimierz Jońca Sp. z o.o. Międzyrzecz.

W punkcie PW2 system alrmowy projektowanego odcinka sieci cieplnej należy połączyć z systemem alarmowym sieci cieplnej zaprojektowanej w 1 części opracowania.

W punkcie PK2 system alarmowy należy połaczyć z systemem alarmowym istniejącej preizolowanej sieci cieplnej lub zamknąć obówd.

Zarówno przed łączeniem przewodów sygnalizacyjnych jak i po zamontowaniu każdego złącza mufowego należy sprawdzić:

-	czy przewody nie zostały przerwane lub nie uległy zwarciu z rurą stalową;

-	czy do warstwy izolacji nie przedostała się wilgoć.

## 2.7.14.  Odtworzenie terenu

Po zakończeniu prac związanych z przebudową sieci cieplnej, nawierzchnie terenu należy przywrócić do stanu pierwotnego.

## 2.7.15.  Wytyczne BHP i p.poż.

Całość robót należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i ppoż.

Podczas skracania rurociągów należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wyczyszczenie (przy pomocy specjalnego skrobaka lub noża) powierzchni rury przewodowej z pianki poliuretanowej. Pianka podgrzana do temperatury powyżej 175°C wytwarza szkodliwe opary.

UWAGA!

Stapianie pianki płomieniem palnika grozi zatruciem.

W czasie obróbki cieplnej należy chronić materiał izolujący przed ciepłem i zapaleniem się, poprzez stosowanie osłon.

## 2.7.16.  Uwagi końcowe

Wykonanie sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych może być prowadzone przez firmę specjalistyczną posiadającą uprawnienia do montażu.

Roboty takie jak:

- niwelacja dna wykopu;

- wykonanie podsypki;

- sprawdzenie jakości połączeń spawanych rur przewodowych;

- próby szczelności;

- dopuszczenie połączeń do izolowania;

- wykonanie stref kompensacyjnych;

- płukanie sieci;

- wykonanie zasypki końcowej;

muszą być odebrane i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

Podczas wykonawstwa należy stosować się do:

- przepisów zawartych w Warunkach technicznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe;

- warunków podanych przez właścicieli i użytkowników terenów, przez które przechodzi projektowana trasa sieci cieplnej – załącznik do niniejszej dokumentacji projektowej;

- warunków zawartych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – załącznik do niniejszej dokumentacji projektowej;

- warunków zawartych w Opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – załącznik do niniejszej dokumentacji projektowej.

# 3. OBLICZENIA

## 3.1.  Obliczenia hydrauliczne

Średnice zaprojektowanych rurociągów sieci cieplnej zostały dobrane w oparciu o podane przez Inwestora zapotrzebowania mocy cieplnej dla zasilanych obiektów oraz zapotrzebowania mocy cieplnych dla poszczególnych odcinków sieci cieplnej, jak również dane dotyczące parametrów pracy sieci cieplnej:

- ciśnienie nominalne w sieci							2,5MPa

- temperatura czynnika grzewczego w sezonie grzewczym /zmienna/		130/79°C (ΔT=51K)

oraz przy założeniu:

- maksymalnego spadku ciśnienia nie przekraczającego 			100 Pa/m

- współczynnika chropowatości rur					0,1mm

## 3.2.  Obliczenia wytrzymałościowe

Obliczenia wytrzymałościowe przeprowadzono na podstawie wzorów i wykresów z katalogu
Z.P.U. Kazimierz Jońca Sp. z o.o. Międzyrzecz, zachowując wartości naprężeń dopuszczalnych poniżej 150 N/mm2, przy założeniu prowadzenia robót montażowych w temperaturze  100C.

# 4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

| ELEMENTY PREIZOLOWANE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa elementu | Ilość |
| 1 | Rura preizolowana Ø273,0/400 w odc. 12,0 m (wraz z instalacją alarmową) | 6 szt. |
| 2 | Rura preizolowana Ø273,0/400 w odc. 6,0 m (wraz z instalacją alarmową) | 13 szt. |
| 3 | Kolano preizolowane Ø273,0/400 o długości ramion 1,0m 90° (Z17, Z18) | 4 szt. |
| 4 | Kolano preizolowane Ø273,0/400 o długości ramion 1,0m 75° (Z16) | 2 szt. |
| 5 | Złącze izolacyjne w postaci mufy termokurczliwej z klejem, sieciowanej radiacyjnie, do zalewania pianką PUR dla rur preizolowanych Ø273,0/400 | 32 szt. |
| 6 | Złączki do alarmu (paczka 100 szt.) | 1 szt. |
| 7 | Wspornik do przewodu sygnalizacyjnego (paczka 100 szt.) | 2 szt. |
| 8 | Taśma ostrzegawcza (zwój 100 mb) | 2 szt. |

# 5. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| Data opracowania: |  |  |  |  | listopad 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umowa: |  |  |  |  | 10/2009/TC (09/063/U/ETG/WK) |
| TYTUŁ OPRACOWANIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PRZEBUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ W REJONIE ULICY TRAUGUTTA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH - CZ. 2 |  |  |  |  |  |
| Wspólny Słownik Zamówień CPV: |  |  | 45100000-8 45200000-9 45300000-0 |  |  |
| Lokalizacja na działkach: |  |  | 3789/69; 4978; 3789/76; 3789/75; 3789/74 Województwo: śląskie Powiat: bielski Jednostka ewidencyjna: Miasto Czechowice-Dziedzice |  |  |
| Projektował: | mgr inż. Grzegorz Mateja |  |  | pieczątka i podpis |  |
| Sprawdził: | mgr inż. Arkadiusz Szatka |  |  | pieczątka i podpis |  |
| Wykonał: | inż. Jarosław Tabor |  |  | podpis |  |

5.1. Zakres prowadzonych robót

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy sieci cieplnej na technologię rur preizolowanych w rejonie ulicy Traugutta
w Czechowicach-Dziedzicach.

Zakres prowadzonych robót, dla niniejszego zamierzenia budowlanego obejmuje:

- wykonanie wykopów,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- ułożenie oraz montaż rurociągów preizolowanych,

- montaż zaworów preizolowanych w studni z kręgów betonowych,

- wykonanie przejść rurociągów przez przegrody budowlane,

- układanie rurociągów pod drogami w rurach ochronnych,

- zasypywanie wykopów z zagęszczeniem gruntu,

- odtworzenie nawierzchni terenu.

Przebieg trasy sieci cieplnej przedstawiono na rysunku numer 01 Projekt zagospodarowania terenu- cz. 2 – arkusz I i II oraz na rysunku numer 02 Plan sytuacyjny sieci cieplnej – cz. 2.

5.2. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót

Przewidywanymi zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas realizacji robót objętych niniejszym opracowaniem będą:

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów podczas rozładunku

- roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych w odległości mniejszej niż 3,0m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV

- skracanie i spawanie rurociągów preizolowanych (pianka podgrzana do temperatury powyżej 175°C wytwarza szkodliwe opary)

5.3. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne;

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) powinien zapoznawać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym, związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP, powinny być przeprowadzane w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1kW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

5.4. Środki techniczno-organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podczas prowadzenia prac:

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy:

- niewłaściwa organizacja pracy:

- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań;

- niewłaściwe polecenia przełożonych;

- brak nadzoru;

- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym;

- tolerowanie przez nadzór odstępstwo od zasad bezpieczeństwa pracy;

- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii;

- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

- niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy;

- nieodpowiednie przejścia i dojścia;

- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.

Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy:

- niewłaściwy stan czynnika materialnego;

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia;

- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego;

- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające;

- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór;

- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń;

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,

- niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiałów zastępczych;

- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych,

- wady materiałowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiałowe czynnika materiałowego,

- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

- niedostateczna konserwacja czynnika materiałowego;

- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materiałowego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy;

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych;

- określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych;

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Kierownik robót powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych;

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Całość robót należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i p.poż.

Wykopy w pobliżu uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie pod nadzorem osób uprawnionych,
z zachowaniem należytej ostrożności i zaleceń ujętych w uzgodnieniach branżowych.

Roboty ziemne w rejonie istniejących kabli energetycznych, bezwzględnie powinny być wykonywane pod nadzorem osób uprawnionych z powiadomieniem rejonu energetycznego.

Podczas skracania rurociągów należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wyczyszczenie (przy pomocy specjalnego skrobaka lub noża) powierzchni rury przewodowej z pianki poliuretanowej. W czasie obróbki cieplnej należy chronić materiał izolujący przed ciepłem i zapaleniem się poprzez stosowanie osłon.

Pianka podgrzana do temperatury powyżej 175°C wytwarza szkodliwe opary.

Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy zobowiązany jest do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. opublikowanym w Dz. U. Nr 120 poz. 1126 par. 3.

# 6. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1	Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Załącznik 2	Warunki techniczne przebudowy sieci cieplnej wydane przez Przedsiębiorstwo Inżynierii
Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach

Załącznik 3	Wypis z rejestru gruntów

Załącznik 4	Zgody właścicieli i użytkowników na zajęcie gruntów celem budowy sieci cieplnej

- Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa - pismo TR/2080/10 z dnia 06.05.2010r.

- Stanisław Gola – zgoda z dnia 31.03.2010r.

- Andrzej Gola – zgoda z dnia 31.03.2010r.

- Andrzej Gola – zgoda z dnia 31.03.2010r. (zgoda udzielona w imieniu spadkobiercy działki – właściciel nie żyje)

Załącznik 5	Decyzje administracyjne

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia OŚ.7625-8/10 z dnia 30.09.2010r. wydana przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic

Załącznik 6	Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Załącznik 7	Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Czechowicach-Dziedzicach Nr 281/10
z dnia 22.12.2010r.