Strona tytułowa

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	4

2. OPIS TECHNICZNY	6

2.1.  Dane ogólne	6

2.2.  Przedmiot i zakres opracowania	6

2.3.  Podstawa opracowania	6

2.4.  Warunki techniczne	7

2.5.  Informacja o wpisie do rejestru zabytków oraz ochronie na podstawie ustaleń Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	7

2.6.  Wpływ na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników.	7

2.7.  Opis wykonania sieci cieplnej	8

2.7.1.   Trasa sieci cieplnej	8

2.7.2.   Uzbrojenie podziemne na trasie sieci cieplnej	9

2.7.3.   Warunki gruntowo-wodne	10

2.7.4.   Wykonanie wykopów	10

2.7.5.   Materiał	11

2.7.6.   Kompensacja wydłużeń cieplnych	12

2.7.7.   Zawory odcinające, odpowietrzenia i odwodnienia	12

2.7.8.   Roboty demontażowe	13

2.7.9.   Roboty montażowe	13

2.7.10.  Ułożenie rurociągów stalowych na podporach	14

2.7.11.  Przejście rurociągów preizolowanych przez ulicę Traugutta i Narutowicza.	14

2.7.12.  Przejście rurociągów preizolowanych przez przegrodę budowlaną	14

2.7.13.  Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne	14

2.7.14.  Prace spawalnicze oraz badania.	15

2.7.15.  Próba szczelności i płukanie rurociągu	15

2.7.16.  Wytyczne montażu systemu wykrywania nieszczelności rurociągów	16

2.7.17.  Wytyczne spawania zaworów kulowych	16

2.7.18.  Odtworzenie terenu	17

2.7.19.  Wytyczne BHP i p.poż.	17

2.7.20.  Uwagi końcowe	17

3. OBLICZENIA	18

3.1.  Obliczenia hydrauliczne	18

3.2.  Obliczenia wytrzymałościowe	18

4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW	19

5. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	22

6. ZAŁĄCZNIKI	28

7. RYSUNKI

7.1.	Projekt zagospodarowania terenu – cz. 1						rysunek numer 01

7.2	Plan sytuacyjny sieci cieplnej – cz. 1						rysunek numer 02

7.3	Schemat montażowy sieci cieplnej – cz. 1					rysunek numer 03

7.4	Profil podłużny sieci cieplnej - cz. 1						rysunek numer 04

7.5	Schemat instalacji alarmowej sieci cieplnej cz. 1					rysunek numer 05

7.6	Schemat ułożenia rurociągów w wykopie- cz. 1					rysunek numer 06

7.7	Schemat zabezpieczenia kabli energetycznych lub teletechnicznych			rysunek numer 07

7.8	Schemat zabezpieczenia gazociągu						rysunek numer 08

7.9	Schemat przejścia rurociągów przez przegrodę budowlaną				rysunek numer 09

7.10	Schemat włączenia do istniejących rurociągów DN500				rysunek numer 10

7.11	Schemat włączenia do istniejących rurociągów DN500. Widok W-W			rysunek numer 11

7.12.1 	Schemat studni zaworowej z preizolowanymi zaworami odcinającymi SZ1		rysunek numer 12.1

7.12.2	Schemat studni zaworowej z preizolowanymi zaworami odwadniającymi SZ2		rysunek numer 12.2

7.13	Schemat obliczeniowy sieci cieplnej						rysunek numer 13

# 1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Grzegorz Mateja								 	 Katowice, dnia 15.11.2010r.
Uprawnienia Nr SLK/0625/POOS/04 z dnia 29.11.2004r.

Nr członkowski izby zawodowej SLK/IS/2939/05

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 
z późniejszymi zmianami) oświadczam, że:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci ciepłowniczej
w rejonie ulicy Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach - cz. 1

sporządzony :	listopad 2010

dla :		Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 2

43-502 Czechowice-Dziedzice

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

pieczątka i  podpis

Arkadiusz Szatka								 	 Katowice, dnia 15.11.2010r.
Uprawnienia Nr SLK/2823/POOS/09 z dnia 17.12.2009r.

Nr członkowski izby zawodowej SLK/IS/6458/10

OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 
z późniejszymi zmianami) oświadczam, że:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci ciepłowniczej
w rejonie ulicy Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach - cz. 1

sporządzony :	listopad 2010

dla :		Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 2

43-502 Czechowice-Dziedzice

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

pieczątka i  podpis

# 2. OPIS TECHNICZNY

## 2.1.  Dane ogólne

OBIEKT :	Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Traugutta
w Czechowicach-Dziedzicach

UMOWA:				10/2009/TC (09/063/U/ETG/WK)

INWESTOR:				Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Szarych Szeregów 2

PRACOWNIA PROJEKTOWA:		Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o.

REGION GÓRNOŚLĄSKI

40-627 Katowice, ul. Wesoła 23

tel. (032) 252 17 13, (032) 252 34 64; fax. (032) 252 44 19

PROJEKTANT:			mgr inż. Grzegorz Mateja

41-704 Ruda Śląska, ul. Fojkisa 11A/13

## 2.2.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci cieplnej w rejonie
ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach – cz. 1.

Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejącej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych oraz w technologii rur stalowych w otulinach od miejsca włączenia do istniejącej, napowietrznej sieci cieplnej 2xDN500 w rejonie kompensatora U-kształtowego przy wiadukcie nad torami kolejowymi PW do punktu PK na działce o numerze ewidencyjnym 3789/69, stanowiącego koniec części 1 opracowania.

W zakresie opracowania przewiduje się również przebudowę przyłączy lub przełączenia istniejących odgałęzień do następujących obiektów:

- przebudowa przyłącza do budynku administracyjnego Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

- przebudowa przyłącza do hali Walcowni „Dziedzice”

- przełączenie istniejącego przyłącza sieci cieplnej do PKP CARGO,

- przebudowa przyłącza do stacji wymienników ciepła firmy „MOSTOSTAL-HOLDING” S.A. Zabrze,

- przełączenie istniejącego, naziemnego odgałęzienia do Walcowni „Dziedzice” – ZPM, PKM.

## 2.3.  Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

- umowy z Inwestorem 10/2009/TC (09/063/U/ETG/WK);

- warunków technicznych do projektu technicznego „Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Traugutta
w Czechowicach-Dziedzicach” wydanych w piśmie PIM/TC184/115/2010 z dnia 15.01.2010r. przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.;

- uzgodnień z Inwestorem;

- wizji lokalnej w terenie i inwentaryzacji;

- aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych;

- warunków podanych przez właścicieli terenu, przez który przebiega trasa sieci cieplnej;

- warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II - Instalacje sanitarne;

- warunków technicznych projektowania, wykonania i odbioru sieci cieplnych z rur i elementów preizolowanych;

- katalogów i wytycznych projektowania sieci cieplnych w technologii Z.P.U. Międzyrzecz Kazimierz Jońca Sp. z o.o.;

- normy EN-PN 13941 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych.

## 2.4.  Warunki techniczne

Parametry pracy przebudowywanej sieci cieplnej wynoszą:

- ciśnienie nominalne w sieci						2,5 MPa

- temperatura czynnika grzewczego w sezonie grzewczym (zmienna)		130/79°C

Zapotrzebowania ciepła dla zasilanych obiektów, jak również ilości przesyłanego ciepła dla poszczególnych odcinków zaprojektowanej sieci cieplnej zostały określone przez Inwestora.

Przebudowywana sieć ciepłownicza została zaprojektowana w oparciu o technologię rur preizolowanych
Z.P.U. Międzyrzecz Kazimierz Jońca Sp. z o.o., układanych w systemie stałym bez podgrzewu wstępnego.

## 2.5.  Informacja o wpisie do rejestru zabytków oraz ochronie na podstawie ustaleń Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Inwestycja nie znajduje się na terenach objętych ochroną ze względu na dziedzictwo kulturowe, zabytki i dobra kultury współczesnej.

## 2.6.  Wpływ na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników.

Zgodnie z Decyzją Burmistrza Czechowic-Dziedzic OŚ.7625-8/10 projektowana inwestycja – jej realizacja, jak również późniejsza eksploatacja, nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i odstąpiono od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi. Wykonanie przebudowy sieci cieplnej pozwoli na ograniczenie strat ciepła przenikającego do gruntu z istniejącej sieci cieplnej wykonanej w technologii tradycyjnej kanałowej, oraz zmniejszy ilość ciepła przenikającego do atmosfery z istniejącej napowietrznej sieci cieplnej.

## 2.7.  Opis wykonania sieci cieplnej

## 2.7.1.   Trasa sieci cieplnej

Przebieg trasy przebudowywanej sieci cieplnej przedstawiono na rysunkach numer 01 Projekt zagospodarowania terenu – cz. 1 oraz na rysunku numer 02 Plan sytuacyjny sieci cieplnej – cz. 1.

Trasa ciągu głównego sieci cieplnej.

Początek trasy stanowi punkt PW, będący miejscem włączenia do istniejącej, napowietrznej sieci cieplnej 2xDN500.

Odcinek sieci cieplnej od punktu włączenia PW do punktu ZP5/ZP6 został zaprojektowany jako napowietrzny,
w technologii rur stalowych w otulinach z pianki poliuretanowej oraz blachy stalowej.

Włączenie do istniejącej sieci cieplnej należy wykonać redukcją stalową 2xDN500/DN300. Za miejscem włączenia sieć cieplna schodzi w dół (poprzez kolana pionowe ZP1 i ZP2) do wysokości istniejących podpór, na których zostaną ułożone rurociągi do momentu wejścia sieci cieplnej do przepustu pod wiaduktem. Na odcinku pionowym sieci, pomiędzy załomami ZP1 i ZP2, należy wykonać „zamianę” rurociągów, celem uzyskania rurociągu zasilającego po prawej stronie patrząc w kierunku przepływu czynnika grzewczego. Schemat wykonania włączenia przedstawiono na rysunkach nr 10 i nr 11 Schemat włączenia do istniejących kolektorów 2xDN500.

Za załomem ZP2 należy zamontować zasuwy kołnierzowe 2xDN300. W uzgodnieniu z Inwestorem dobrano zasuwy firmy TYCO typu Vanessa.

W punkcie T1 zaprojektowano odgałęzienie 2xDN300 do połączenia z istniejącą naziemną siecią cieplną do Walcowni Metali „Dziedzice” – ZPM oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, jak również wykonania przebudowy przyłącza do firmy MOSTOSTAL-HOLDING S.A. Zabrze.

Za odgałęzieniem T1 trasa sieci cieplnej przebiega w kierunku załomu Z1, w którym skręca w kierunku przepustu pod wiaduktem.

W punkcie T2 należy wykonać przełączenie istniejącego przyłącza 2xDN125 do PKP CARGO. Na odgałęzieniu zaprojektowano zasuwy kołnierzowe 2xDN125. Dokładne miejsce włączenia należy ustalić na budowie, w miejscu istniejących rurociągów.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, odcinek sieci cieplnej od punktu T1 do punktu T2, zaprojektowano z rur o średnicy 2xDN300.

Za odgałęzieniem T2 następuje redukcja średnicy rurociągów z 2xDN300 do 2xDN250.

Za odgałęzieniem T2 rurociągi sieci cieplnej załomami pionowymi ZP3 i ZP4 wychodzą w górę do przepustu pod wiaduktem. Po wejściu rurociągu do przepustu, należy wykonać odpowietrzenie 2xDN40.

Następnie sieć cieplna przekracza ulicę Traugutta z wykorzystaniem istniejącego przepustu pod wiaduktem. Rurociągi w miejscu przekraczania zostaną umieszczone na istniejącej podporze.

Po pokonaniu wiaduktu sieć cieplna do załomów pionowych ZP5 i ZP6 zostanie ułożona napowietrznie na podporach stalowych wg części konstrukcyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszego opracowania.

W punkcie T3 zaprojektowano odgałęzienie do hali Walcowni Metali „Dziedzice” o średnicy 2xDN150.

Za odgałęzieniem T3 zaprojektowano zasuwy odcinające 2xDN250 firmy Tyco typu Vanessa.

Po pokonaniu załomów pionowych ZP5 i ZP6 sieć cieplna wchodzi do gruntu i od tego punktu została zaprojektowana w technologii rur preizolowanych.

Pomiędzy załomami Z11 i Z12 sieć cieplna przekracza ulicę Narutowicza. Rurociągi preizolowane należy w tym miejscu osadzić w stalowych rurach ochronnych DN500, na płozach dystansowych, zabezpieczając końce rur ochronnych manszetami.

W punkcie T4 zaprojektowano odgałęzienie 2xØ48,3/110 do budynku administracyjnego CZSM. Z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne, odgałęzienie zaprojektowano z wykorzystaniem preizolowanych trójników równoległych.

W punkcie PK, na działce o numerze ewidencyjnym 3789/69 należącej do Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, kończy się część 1 opracowania.

Trasa odgałęzienia w kierunku firmy MOSTOSTAL-HOLDING S.A. Zabrze, Walcowni Metali - ZPM oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej.

W punkcie T1 następuje odgałęzienie sieci cieplnej 2xDN300 w kierunku firmy Mostostal. Zgodnie z wytycznymi  Inwestora, z uwagi na średnicę istniejącej, naziemnej sieci cieplnej biegnącej w kierunku Walcowni Metali – ZPM oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, odcinek sieci cieplnej od trójnika T1 do miejsca połączenia z naziemną sieci cieplną PK1 zaprojektowano z rur o średnicy 2xØ323,9/450.

Od trójników T1 rurociągi ciepłownicze schodzą pionowo w dół i od załomu pionowego ZP1.1 wchodzą do ziemi w technologii rur preizolowanych. W punkcie T1.1 następuje odgałęzienie 2xØ88,9/160 do budynku stacji wymienników ciepła firmy Mostostal. Na odgałęzieniu zaprojektowano preizolowane zawory odcinające 2xØ88,9/160 w studni zaworowej SZ1 z kręgów betonowych Ø1000. Po wejściu rurociągów do piwnicy budynku SWC, należy wykonać przełączenie projektowanego przyłącza z istniejącymi rurociągami, wychodzącymi na poziom parteru budynku do wymienników ciepła. Przełączenie należy wykonać rurami stalowymi 2xDN80 o długości ok. 5,5m, podwieszając je do ściany fundamentowej budynku.

W studni zaworowej SZ2 z kręgów betonowych Ø2000 zaprojektowano preizolowane zawory odwadniające.

Łączna długość trasy projektowanej w niniejszym opracowaniu sieci cieplnej wynosi 438,30 mb

Trasa projektowanej sieci cieplnej nie wchodzi w kolizję z istniejącą zielenią wysoką

## 2.7.2.   Uzbrojenie podziemne na trasie sieci cieplnej

Przed rozpoczęciem zasadniczych prac ziemnych należy wykonać ręczne przekopy kontrolne na projektowanej trasie sieci cieplnej.

Wszystkie prace związane z zabezpieczaniem lub zbliżaniem się do istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić za zgodą i pod nadzorem właściciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru.

Występujące wzdłuż projektowanej trasy sieci cieplnej, istniejące uzbrojenie podziemne przedstawiono na rysunkach numer 01 Projekt zagospodarowania terenu – cz. 1, rysunku numer 02 Plan sytuacyjny sieci cieplnej – cz. 2, rysunku numer 04 Profil podłużny sieci cieplnej – cz. 1.

Na podkładach geodezyjnych brak jest rzędnych istniejącego uzbrojenia podziemnego. Na profilu podłużnym sieci cieplnej, zaznaczono typowe, najczęściej stosowane zagłębienia tych elementów. Dlatego zagłębienie rurociągów należy korygować na budowie z zachowaniem kierunku spadków dla odwodnienia i odpowietrzania sieci.

Wykopy w pobliżu w/w uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie pod nadzorem osób uprawnionych,
z zachowaniem należytej ostrożności i zaleceń ujętych w Opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, stanowiącej załącznik do niniejszego opracowania.

Szczególną uwagę zwraca się na prowadzenie robót ziemnych w rejonie istniejących kabli energetycznych. Roboty ziemne w tych miejscach bezwzględnie powinny być wykonywane pod nadzorem osób uprawnionych
z powiadomieniem rejonu energetycznego.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej sieci cieplnej z urządzeniami elektroenergetycznymi należy wykonać zgodnie z normą PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004.

Istniejące czynne kable energetyczne krzyżujące się z projektowaną siecią cieplną należy zabezpieczyć rurą dwudzielną z polietylenu twardego typu AROT na odległość 0,5m poza zewnętrzną krawędź rur preizolowanych, zgodnie z rysunkiem numer 07 Schemat zabezpieczenia kabli energetycznych i teletechnicznych. Takie rozwiązanie jest zgodne z normą PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe oraz Zarządzeniem Ministra Łączności poz. 94 i 95 /MP nr 13 z 1992r.

Występujące skrzyżowania projektowanej sieci cieplnej z istniejącymi gazociągami, należy wykonać zgodnie z normą PN-91/M-34501 Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe /Dz. U nr 97
poz. 1055/.

W przypadku braku możliwości zachowania dostatecznej odległości pionowej dla skrzyżowania, na gazociąg należy nałożyć rurę ochronną zgodnie z rysunkiem nr 08 Schemat zabezpieczenia skrzyżowania z gazociągiem.

## 2.7.3.   Warunki gruntowo-wodne

Na zaprojektowanej sieci cieplnej, brak jest niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz wpływów eksploatacji górniczej. Brak jest również wód gruntowych na głębokości posadowienia zaprojektowanej sieci cieplnej.

W związku z powyższym, na terenie zaprojektowanej inwestycji, warunki gruntowe określa się jako proste warunki gruntowe.

W związku z tym, że warunki gruntowe określa się jako proste, a stopień skomplikowania obiektu, pod względem geotechnicznym, jest niewielki, zaprojektowane urządzenia, zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.

## 2.7.4.   Wykonanie wykopów

Ułożenie rur należy wykonać zgodnie z rysunkiem numer 06 Schemat ułożenia rurociągów w wykopie.

- wykop należy wykonać o 0,15m głębszy niż przewidywany poziom dolnej powierzchni rur preizolowanych, 
i wypełnić zagęszczoną podsypką piaskową

- w miejscach połączeń spawanych wykop należy poszerzyć

- podsypkę oraz obsypkę piaskową należy wykonać piaskiem budowlanym I gatunku

- obsypkę rurociągu oraz jej zagęszczenie do wysokości 0,2m powyżej rur należy wykonać ręcznie

- w minimalnej odległości 0,2m powyżej rur należy ułożyć taśmy ostrzegawcze

- od poziomu 0,2m, powyżej górnej powierzchni rur, do wypełnienia wykopu, można wykorzystać piasek budowlany II gatunku lub wykorzystać grunt o właściwościach nie spoistych (w przypadku wykorzystania gruntu rodzimego, do zasypki pod drogami, należy uzyskać opinię Geologa o jego przydatności do zasypki).

- zagęszczenie zasypki wykonywać warstwowo: w przypadku użycia wibratora płytowego do 100kg – warstwami 
o grubości 15cm po zagęszczeniu, w przypadku użycia wibratora płytowego pow. 100kg - warstwami o grubości 20cm po zagęszczeniu.

Wykopy należy bezwzględnie zabezpieczyć przed zawaleniem stosując umocnienia systemowe lub deskowanie wykopów. Zabezpieczenia nie wymagają wykopy szerokoprzestrzenne o stosunku skarp 1:1,5.

Minimalna warstwa przykrycia przewodów sieci cieplnej od skrajni rury do powierzchni terenu, bez konieczności stosowania dodatkowego zabezpieczenia wynosi 0,5m

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normami:

- PN/B-06050 	Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

- BN/8836-02	Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

oraz z innymi przepisami uwzględniającymi bezpieczeństwo wykonawcy i osób postronnych.

## 2.7.5.   Materiał

Sieć w technologii rur preizolowanych.

Przedmiotowa sieć cieplna, została zaprojektowana w oparciu o elementy systemu rur preizolowanych Z.P.U. Międzyrzecz Kazimierz Jońca Sp. z o.o., układanych w systemie stałym bez podgrzewu wstępnego.

Średnice rur preizolowanych serii I, przewidzianych do wykonania przedmiotowej sieci cieplnej, wynoszą: 2xØ323,9/450, 2xØ273,0/400; 2xØ88,9/160; 2xØ48,3/110.

Rozgałęzienia sieci cieplnej należy wykonać z wykorzystaniem trójników preizolowanych, zgodnie
z wyszczególnieniem w ZESTAWIENIU PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW.

Na odgałęzieniach T1.1 należy zamontować preizolowane zawory odcinające 2Ø88,9/160, w studni z kręgów betonowych Ø1000, zgodnie z wyszczególnieniem w ZESTAWIENIU PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW.

Do wykonania izolacji połączenia rurociągów preizolowanych na złącza spawane należy nałożyć złącza izolacyjne w postaci mufy termokurczliwej z klejem, sieciowanej radiacyjnie, do zalewania pianką PUR.

Wejście rur preizolowanych do budynków zostało zaprojektowane przy użycie przejść typu „WGC” firmy Integra.

Sieć w technologii rur stalowych.

Dla wykonania stalowych odcinków sieci cieplnej, prowadzonej napowietrzne na podporach oraz w piwnicy budynku SWC, dobrano kształtki i elementy stalowe rurociągów firmy TASTA oraz dobrano rury wykonane wg  PN-80/H-74219.

Izolację stalowych części rurociągów należy wykonać przy użyciu pianki poliuretanowej w postaci łupek gr. 50mm.

Odkryte powierzchnie ścian budynków w miejscach włączeń rurociągów do budynków, należy zaizolować izolacją bitumiczną na zimno.

Szczegółowy wykaz elementów użytych do zaprojektowania przedmiotowej sieci cieplnej, ujęto 
w punkcie 4 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW.

Wszystkie materiały użyte do budowy przedmiotowej sieci cieplnej powinny posiadać znak „B” lub „CE” oraz powinna być na nie wystawiona deklaracja zgodności odpowiadająca wytycznym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym – wraz z późniejszymi zmianami.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych firm niż wymienione, lecz przy zachowaniu wszystkich właściwości technicznych.

## 2.7.6.   Kompensacja wydłużeń cieplnych

W opracowaniu zastosowano metodę kompensacji pełnej. Wydłużenia termiczne rur przewodowych przejmowane będą na załamaniach sieci typu L, Z i U, w układzie samokompensacji. Odcinki proste ograniczone zostały do maksymalnej długości instalacyjnej Lmax (dla danej średnicy i głębokości ułożenia) zgodnie z wytycznymi zawartymi w katalogu firmy Z.P.U. Kazimierz Jońca Sp. z o.o. Międzyrzecz.

## 2.7.7.   Zawory odcinające, odpowietrzenia i odwodnienia

W porozumieniu z Inwestorem, na sieci cieplnej zaprojektowano kołnierzowe przepustnice odcinające firmy Tyco typu Vanessa w następujących punktach:

- ZO1 – za załomem pionowym ZP2 na ciągu głównym sieci cieplnej o średnicy 2xDN300,

- ZO2 – na odcinku pionowym odgałęzienia T1 o średnicy 2xDN300,

- ZO3 – na ciągu głównym sieci cieplnej za odgałęzieniem T3 o średnicy 2xDN250,

- ZO4 – na odgałęzieniu T2 do Cargo o średnicy 2xDN125.

W punkcie SZ1, na przyłączu do SWC Mostostal (T1.1), zaprojektowano preizolowane zawory odcinające 2xØ88,9/160 w studni z kręgów betonowych Ø1000.

Odpowietrzenie projektowanej sieci cieplnej będzie realizowane w jej najwyższych punktach tj.:

- poprzez istniejącą napowietrzną sieć cieplną 2xDN500,

- poprzez zaprojektowane odpowietrzenie ODP po wejściu rurociągów do przepustu pod wiaduktem.

- należy zapewnić odpowietrzenie rurociągów wprowadzanych do budynków: SWC Mostostal, Hali Walcowni „Dziedzice”, budynku administracyjnego Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Odwodnienie projektowanej sieci cieplnej będzie realizowane w jej najniższych punktach tj.:

- SZ2 poprzez preizolowane zawory odwadniające w studni z kręgów betonowych Ø2000.

Lokalizację odpowietrzeń i odwodnień przedstawiono na rysunku numer 04 Profil podłużny sieci cieplnej – cz. 1.

## 2.7.8.   Roboty demontażowe

Podczas realizacji przebudowy sieci cieplnej należy wykonać następujące prace demontażowe:

- istniejącą napowietrzną sieć cieplną 2xDN500 od miejsca włączenia PW do SWC na terenie MOSTOSTAL-HOLDING S.A. Zabrze – po wyłączeniu sieci cieplnej z eksploatacji

- istniejące rurociągi ciepłownicze wraz z armaturą w piwnicy budynku SWC na terenie MOSTOSTAL-HOLDING S.A. Zabrze

- istniejącą, nieczynną, napowietrzną sieć cieplną 2xDn300 ułożoną na podporach stalowych, (zakres demontażu sieci 2xDN300 określi Inwestor)

- istniejące rurociągi stalowe DN125 przy hali Walcowni „Dziedzice” – 4 szt.

- rozebrać budynek portierni na terenie CZSM zgodnie z zawartym porozumieniem na etapie uzyskiwania zgody na wejście w teren,

- zdemontować istniejące komory ciepłownicze na terenie MOSTOSTAL-HOLDING S.A. – 2 szt.,

## 2.7.9.   Roboty montażowe

Rurociągi należy układać i montować zgodnie ze Schematem montażowym sieci cieplnej – cz. 1, rysunek numer 03, oraz ze Schematem włączenia do istniejących rurociągów 2xDN500 – rysunki numer 10 i 11, zachowując szczegółowe wytyczne stosowania technologii rur preizolowanych firmy Z.P.U. Kazimierz Jońca Sp. z o.o. Międzyrzecz.

Na złącza spawane należy nałożyć złącza izolacyjne w postaci mufy termokurczliwej z klejem, sieciowanej radiacyjnie, do zalewania pianka PUR zgodnie z wyszczególnieniem w Zestawieniu materiałów.

W trakcie robót montażowych należy przestrzegać:

- warunków wynikających z uzgodnień z właścicielami (użytkownikami) terenu,

- opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

stanowiących załączniki do niniejszej dokumentacji projektowej.

Zmiany kierunku biegu rurociągu, poprzez zmiany kierunku na spawie do 6°, należy wykonać
po uprzednim zukosowaniu i sfazowaniu końcówki rury do spawania, zgodnie z wymogami zastosowanej techniki spawania i wytycznymi technologii.

Szczegółowy sposób montażu rurociągów preizolowanych ujmuje katalog firmy Z.P.U. Kazimierz Jońca Sp. z o.o. Międzyrzecz oraz ogólne warunki wykonania i odbioru sieci cieplnych z rur i elementów preizolowanych wydane
w 1996r.

## 2.7.10.  Ułożenie rurociągów stalowych na podporach

Odcinek sieci cieplnej od miejsca włączenia PW do załomu pionowego ZP5 został zaprojektowany jako napowietrzny
w technologii rur stalowych, izolowanych łupkami z pianki poliuretanowej, w otulinach z blachy stalowej.

Od miejsca włączenia PW do załomu pionowego ZP5 sieć cieplna zostanie ułożona na istniejących podporach.

W celu sprawdzenia nośności istniejących podpór dokonano obliczeń wytrzymałościowych, stanowiących część konstrukcyjną opracowania załączoną do niniejszego projektu.

## 2.7.11.  Przejście rurociągów preizolowanych przez ulicę Traugutta i Narutowicza.

Przejście rurociągów ciepłowniczych pod ulicą Traugutta zostanie wykonane z wykorzystaniem istniejącego przepustu betonowego pod wiaduktem, po trasie istniejącej sieci cieplnej.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Decyzji ZDP-7442.11/435/6-1/10 z dnia 20.04.2010r., wydanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, przekroczenie ulicy Narutowicza należy wykonać metodą przewiertu bez naruszania istniejącej nawierzchni drogowej. Przejście rurociągów preizolowanych przez ulicę Narutowicza przewidziano w stalowych rurach przewiertowych 2xDN500, na płozach dystansowych, z zabezpieczeniem końców rur ochronnych manszetami.

W związku z tym, iż w czasie opracowywania niniejszej dokumentacji projektowej trwają prace projektowe związane
z przebudową ulicy Traugutta, Narutowicza oraz budową ronda, w przypadku wcześniejszej realizacji robót drogowych należy osadzić rury ochronne dla sieci cieplnej.

## 2.7.12.  Przejście rurociągów preizolowanych przez przegrodę budowlaną

Przejścia rur preizolowanych przez ściany zewnętrzne zasilanych budynków, zaprojektowano w wykonaniu gazoszczelnym przy użyciu przejść szczelnych typu WGC firmy Integra. Na rysunku numer 09, przedstawiono Schemat przejścia rurociągów przez przegrody budowlane.

Wprowadzenie rur preizolowanych wymaga wykonania dwóch otworów w przegrodzie budowlanej.
Do wykonania otworów, należy zatem użyć, wiertnicy do betonu. W żadnym wypadku, nie dopuszcza się, wykuwania otworów przy użyciu narzędzi udarowych.

## 2.7.13.  Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Rurociągi preizolowane nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych i termicznych. Na budowie należy wykonać jedynie dodatkową izolację złączy mufowych.

Przed nałożeniem pokryć antykorozyjnych powierzchnie powinny być przygotowane przez czyszczenie ręczne lub mechaniczne zgodnie z normą PN-EN ISO 8504-1:2002.

Pokrycie antykorozyjne powinno być dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa). Farby stosowane na pokrycia powinny mieć dobrą odporność na temperaturę do 1500C, nadawać się do malowania powierzchni stalowych narażonych na działanie wysokiej temperatury oraz powinny zawierać pigmenty antykorozyjne.

Zaleca się jako pierwszą warstwę, farbę o właściwościach antykorozyjnych, jako drugą warstwę farbę nawierzchniową, tworzącą powłokę elastyczną. Każda z tych powłok powinna być w innym kolorze.

## 2.7.14.  Prace spawalnicze oraz badania.

I.	Wymagania ogólne

I.1	Postanowienie niniejszego rozdziału odnoszą się do wymagań stawianych Wykonawcy, które musi spełnić 
przed rozpoczęciem i w trakcie procesów spawania.

I.2	Prace spawalnicze mogą być realizowane tylko przy zastosowaniu następujących procesów spawania:

- łukowego ręcznego elektrodą otuloną (111)

- łukowego elektrodą wolframowa (TIG) (141)

- wyżej wymienionymi metodami łącznie (141+111)

I.3	Wymienione w punkcie I.2 technologie powinny mieć uznanie odpowiednio do norm PN-EN ISO 15614-1,
a procedurę uznaniową powinna przeprowadzić osoba nadzoru spawalniczego zakładu

II.1	Wykonawca powinien mieć wdrożony System Zarządzania Jakością , przy jego braku System Jakości obejmujący całokształt prac spawalniczych lub Instrukcję Kontroli Jakości.

II.2	Ze strony Wykonawcy realizację procesów spawania i procesów pomocniczych powinna nadzorować osoba
posiadająca kwalifikacje inżyniera spawalnika lub kontrolera robót spawalniczych

II.3	Prace spawalnicze na podstawie uznanej technologii spawania i pod nadzorem spawalniczym wykonują spawacze posiadający kwalifikacje zgodne z PN-EN 287-1

III.	Badania nieniszczące

III.1	Badanie spoin rurociągu należy powierzyć uznanemu Laboratorium badań defektoskopowych, posiadającemu wdrożony System Zarządzania Jakością i certyfikowany personel

III.2	Badanie defektoskopowe wykonuje się zgodnie z PN-EN 1435

III.3	Badaniom defektoskopowym podlega 100% połączeń spawanych, wymagany poziom jakości spoin według
PN-EN ISO 5817 „B” i „C”.

## 2.7.15.  Próba szczelności i płukanie rurociągu

Badanie szczelności w stanie zimnym powinno być przeprowadzone według metod i wartości ciśnienia (próby ciśnieniowej) określonej w normie PN-B-10405:1999 Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania.

Próbę szczelności wszystkich spoin należy przeprowadzić:

- wodą o ciśnieniu równym 1,5 ciśnienia roboczego tj. 3,75 MPa lub

- powietrzem o nadciśnieniu 0,02 MPa lub o podciśnieniu 0,065 MPa przy użyciu płynu wskaźnikowego.

Próbę szczelności z wykorzystaniem powietrza należy przeprowadzić przed wypełnieniem rurociągu wodą
w celu przepłukania. Próba szczelności przy użyciu wody może być zarazem próbą ciśnieniową, jeżeli ciśnienie wody zostanie podniesione do 1,5 wartości ciśnienia roboczego tj. 3,75 MPa

Na podstawie PN-92/M-34031 zezwala się na pominięcie próby ciśnieniowej pod warunkiem, że wszystkie złącza spawane pomiędzy elementami rurociągów będą sprawdzane metodą nieniszczącą. W ramach badań nieniszczących spoin dopuszcza się równoważnie kontrolę ultradźwiękową i radiograficzną.

Po przeprowadzonych próbach rurociąg należy przepłukać wodą w celu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń stałych.

O wykonaniu próby ciśnieniowej decyduje Inwestor.

Próby należy wykonać zgodnie z:

- PN-91/B-10405	Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze;

- PN-92/M-34031	Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania.

## 2.7.16.  Wytyczne montażu systemu wykrywania nieszczelności rurociągów

Projektowana sieć cieplna w technologii rur preizolowanych Z.P.U. Kazimierz Jońca Sp. z o.o. Międzyrzecz, wyposażona jest w system rejestracji i sygnalizacji wilgoci w warstwie izolującej. Podczas montażu należy stosować się do szczegółowych wytycznych zawartych w katalogu firmy Z.P.U. Kazimierz Jońca Sp. z o.o. Międzyrzecz.

Na rozpatrywanym odcinku przewidziano zabudowę urządzeń Detektor umożliwiających ciągły monitoring poprawności działania systemu, w budynku stacji wymienników ciepła na terenie ”MOSTOSTAL-HOLDING” S.A. Zabrze
oraz w budynku administracyjnym Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zarówno przed łączeniem przewodów sygnalizacyjnych jak i po zamontowaniu każdego złącza mufowego należy sprawdzić:

-	czy przewody nie zostały przerwane lub nie uległy zwarciu z rurą stalową;

-	czy do warstwy izolacji nie przedostała się wilgoć.

Lokalizację urządzeń Detektor, a także sposób połączenia przewodów przedstawiono na rysunku numer 05 Schemat instalacji alarmowej sieci cieplnej – cz. 1.

## 2.7.17.  Wytyczne spawania zaworów kulowych

- Podczas spawania górnego szwu zaworu instalowanego pionowo, zawór musi być całkowicie otwarty 
w celu uniknięcia iskier spawalniczych mogących uszkodzić powierzchnię kuli

- Dolny szew zaworu montowanego pionowo może być spawany, gdy zawór jest całkowicie zamknięty 
w celu uniknięcia przejścia (przeciągnięcia) ciepła spawalniczego przez zawór

- Podczas spawania zaworu instalowanego poziomo, zawór musi być całkowicie otwarty

- Nie wolno skracać końcówek zaworu

- Podczas spawania unikać przegrzania korpusu

- Nigdy nie należy obracać dźwigni zaworu bezpośrednio po spawaniu, gdy jest jeszcze gorący, zawór może być chłodzony również podczas spawania, na przykład wodą - jeżeli jest to konieczne. Obrót kuli po wspawaniu, możliwy po wychłodzeniu zaworu

- Zawór, który jest zwykle albo otwarty, albo zamknięty powinien być uruchamiany przynajmniej kilka razy
w roku

## 2.7.18.  Odtworzenie terenu

Po zakończeniu prac związanych z przebudową sieci cieplnej, nawierzchnie terenu należy przywrócić do stanu pierwotnego

## 2.7.19.  Wytyczne BHP i p.poż.

Całość robót należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i ppoż.

Podczas skracania rurociągów należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wyczyszczenie (przy pomocy specjalnego skrobaka lub noża) powierzchni rury przewodowej z pianki poliuretanowej. Pianka podgrzana do temperatury powyżej 175°C wytwarza szkodliwe opary.

UWAGA!

Stapianie pianki płomieniem palnika grozi zatruciem.

W czasie obróbki cieplnej należy chronić materiał izolujący przed ciepłem i zapaleniem się, poprzez stosowanie osłon.

## 2.7.20.  Uwagi końcowe

Wykonanie sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych może być prowadzone przez firmę specjalistyczną posiadającą uprawnienia do montażu.

Roboty takie jak:

- niwelacja dna wykopu;

- wykonanie podsypki;

- sprawdzenie jakości połączeń spawanych rur przewodowych;

- próby szczelności;

- dopuszczenie połączeń do izolowania;

- wykonanie stref kompensacyjnych;

- płukanie sieci;

- wykonanie zasypki końcowej;

muszą być odebrane i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

Podczas wykonawstwa należy stosować się do:

- przepisów zawartych w Warunkach technicznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe;

- warunków podanych przez właścicieli i użytkowników terenów, przez które przechodzi projektowana trasa sieci cieplnej – załącznik do niniejszej dokumentacji projektowej;

- warunków zawartych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – załącznik do niniejszej dokumentacji projektowej;

- warunków zawartych w Opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – załącznik do niniejszej dokumentacji projektowej.

# 3. OBLICZENIA

## 3.1.  Obliczenia hydrauliczne

Średnice zaprojektowanych rurociągów sieci cieplnej zostały dobrane w oparciu o podane przez Inwestora zapotrzebowania mocy cieplnej dla zasilanych obiektów oraz zapotrzebowania mocy cieplnych dla poszczególnych odcinków sieci cieplnej, jak również dane dotyczące parametrów pracy sieci cieplnej:

- ciśnienie nominalne w sieci							2,5MPa

- temperatura czynnika grzewczego w sezonie grzewczym /zmienna/		130/79°C (ΔT=51K)

oraz przy założeniu:

- maksymalnego spadku ciśnienia nie przekraczającego 			100 Pa/m

- współczynnika chropowatości rur					0,1mm

Wyniki obliczeń przedstawiono na rysunku numer 13 Schemat obliczeniowy sieci cieplnej.

## 3.2.  Obliczenia wytrzymałościowe

Obliczenia wytrzymałościowe przeprowadzono na podstawie wzorów i wykresów z katalogu
Z.P.U. Kazimierz Jońca Sp. z o.o. Międzyrzecz, zachowując wartości naprężeń dopuszczalnych poniżej 150 N/mm2, przy założeniu prowadzenia robót montażowych w temperaturze  100C.

# 4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

| ELEMENTY PREIZOLOWANE – CIĄG GŁÓWNY SIECI CIEPLNEJ OD ZP6 DO PK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa elementu | Ilość |
| 1 | Rura preizolowana Ø273,0/400 w odc. 12,0 m (wraz z instalacją alarmową) | 32 szt. |
| 2 | Rura preizolowana Ø273,0/400 w odc. 6,0 m (wraz z instalacją alarmową) | 1 szt. |
| 3 | Rura preizolowana Ø48,3/110 w odc. 12,0 m (wraz z instalacją alarmową) | 2 szt. |
| 4 | Trójnik preizolowany równoległy Ø273,0/400 x Ø48,3/110 x Ø273,0/400 (TR4) | 2 szt. |
| 5 | Kolano preizolowane Ø273,0/400 o długości ramion 1,0m 90° (ZP6, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z11, Z12, Z13, Z15) | 20 szt. |
| 6 | Kolano preizolowane Ø273,0/400 o długości ramion 1,0m 75° (Z10, Z14) | 4 szt. |
| 7 | Kolano preizolowane Ø48,3/110 o długości ramion 1,0m 90° (Z4.1, Z4.2) | 4 szt. |
| 8 | Złącze izolacyjne w postaci mufy termokurczliwej z klejem, sieciowanej radiacyjnie, do zalewania pianką PUR dla rur preizolowanych Ø273,0/400 | 75 szt. |
| 9 | Złącze izolacyjne w postaci mufy termokurczliwej z klejem, sieciowanej radiacyjnie, do zalewania pianką PUR dla rur preizolowanych Ø48,3/110 | 10 szt. |
| 10 | Pokrywa końcowa Ø273,0/400 | 2 szt. |
| 11 | Pokrywa końcowa Ø48,3/110 | 2 szt. |
| 12 | Tuleja ścienna 110 | 4 szt. |
| 13 | Detektor awarii | 1 szt. |
| 14 | Złączki do alarmu (paczka 100 szt.) | 2 szt. |
| 15 | Wspornik do przewodu sygnalizacyjnego (paczka 100 szt.) | 4 szt. |
| 16 | Przewód połączeniowy 1,5m | 2 szt. |
| 17 | Taśma ostrzegawcza (zwój 100 mb) | 4 szt. |

| ELEMENTY PREIZOLOWANE – SIEĆ CIEPLNA OD T1 DO PK1 i PK1’ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa elementu | Ilość |
| 18 | Rura preizolowana Ø323,9/450 w odc. 12,0 m (wraz z instalacją alarmową) | 8 szt. |
| 19 | Rura preizolowana Ø323,9/450 w odc. 6,0 m (wraz z instalacją alarmową) | 1 szt. |
| 20 | Rura preizolowana Ø88,9/160 w odc. 12,0 m (wraz z instalacją alarmową) | 7 szt. |
| 21 | Rura preizolowana Ø88,9/160 w odc. 6,0 m (wraz z instalacją alarmową) | 1 szt. |
| 22 | Trójnik preizolowany Ø323,9/450 x Ø88,9/160 x Ø323,9/450 (T1.1) | 2 szt. |
| 23 | Kolano preizolowane Ø323,9/450 o długości ramion 1,5m 90° (ZP1.1, Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.4, PK1) | 12 szt. |
| 24 | Kolano preizolowane Ø88,9/160 o długości ramion 1,0m 90° (Z1.5, Z1.6, Z.7) | 6 szt. |
| 25 | Złącze izolacyjne w postaci mufy termokurczliwej z klejem, sieciowanej radiacyjnie, do zalewania pianką PUR dla rur preizolowanych Ø323,9/450 | 28 szt. |
| 26 | Złącze izolacyjne w postaci mufy termokurczliwej z klejem, sieciowanej radiacyjnie, do zalewania pianką PUR dla rur preizolowanych Ø88,9/160 | 19 szt. |
| 27 | Preizolowany zawór odwadniający Ø323,9/450 | 2 szt. |
| 28 | Preizolowany zawór odcinający Ø88,9/160 | 2 szt. |
| 29 | Pokrywa końcowa Ø323,9/450 | 4 szt. |
| 30 | Pokrywa końcowa Ø88,9/160 | 2 szt. |
| 31 | Tuleja ścienna 160 | 4 szt. |
| 32 | Detektor awarii | 1 szt. |
| 33 | Złączki do alarmu (paczka 100 szt.) | 1 szt. |
| 34 | Wspornik do przewodu sygnalizacyjnego (paczka 100 szt.) | 2 szt. |
| 35 | Przewód połączeniowy 1,5m | 2 szt. |
| 36 | Taśma ostrzegawcza (zwój 100 mb) | 4 szt. |

| ELEMENTY NIEPREIZOLOWANE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa elementu | Ilość |
| 37 | Rura stalowa czarna bez szwu DN300 (D1-CZ-A2-323,9x8,0) wg PN-80/H-74219 | 40 m |
| 38 | Rura stalowa czarna bez szwu DN250 (D1-CZ-A2-273,0x7,1) wg PN-80/H-74219 | 140 m |
| 39 | Rura stalowa czarna bez szwu DN150 (D1-CZ-A2-168,3x5,0) wg PN-80/H-74219 | 6 m |
| 40 | Rura stalowa czarna bez szwu DN125 (D1-CZ-A2-139,7x4,5) wg PN-80/H-74219 | 3 m |
| 41 | Rura stalowa czarna bez szwu DN80 (D1-CZ-A2-88,9x3,6) wg PN-80/H-74219 | 17 m |
| 42 | Rura stalowa czarna bez szwu DN40 (D1-CZ-A2-48,3x2,9) wg PN-80/H-74219 | 3 m |
| 43 | Trójnik stalowy DN300/DN300 (323,9x7,1/323,9x7,1) wg DIN 2615-I (T1) | 2 szt. |
| 44 | Trójnik stalowy DN300/DN125 (323,9x7,1/139,7x4,0) wg DIN 2615-I (T2) | 2 szt. |
| 45 | Trójnik stalowy DN250/DN150 (273,0x6,3/168,3x4,5) wg DIN 2615-I (T3) | 2 szt. |
| 46 | Zwężka symetryczna DN500/DN300 (508,0x11,0/323,9x7,1) wg DIN 2616 | 2 szt. |
| 47 | Zwężka symetryczna DN300/DN250 (323,9x7,1/273,0x6,3) wg DIN 2616 | 2 szt. |
| 48 | Kolano hamburskie DN300 (323,9x7,1) „3d” wg DIN 2605-I (ZP1, ZP2, Z1, skrzyżowanie rurociągów) | 10 szt. |
| 49 | Kolano hamburskie DN250 (273,0x7,1) „3d” wg DIN 2605-I (ZP3, ZP4, Z2, Z3, Z4, ZP5) | 12 szt. |
| 50 | Kolano hamburskie DN80 (88,9x3,2) „3d” wg DIN 2605-I (przełączenie w SWC) | 6 szt. |
| 51 | Kołnierz stalowy z szyjką do przyspawania DN300 PN16 wg DIN 2633 | 8 szt. |
| 52 | Kołnierz stalowy z szyjką do przyspawania DN250 PN16 wg DIN 2633 | 4 szt. |
| 53 | Kołnierz stalowy z szyjką do przyspawania DN125 PN16 wg DIN 2633 | 4 szt. |
| 54 | Zawór kulowy z końcówkami do wspawania DN40 | 2 szt. |
| 55 | Przepustnica odcinająca kołnierzowa TYCO Vanessa DN300 z przekładnią ręczną | 4 szt. |
| 56 | Przepustnica odcinająca kołnierzowa TYCO Vanessa DN250 z przekładnią ręczną | 2 szt. |
| 57 | Przepustnica odcinająca kołnierzowa TYCO Vanessa DN125 z przekładnią ręczną | 2 szt. |
| 58 | Izolacja rurociągów Ø323,9 otulinami z pianki poliuretanowej gr. 50mm | 40 m |
| 59 | Izolacja rurociągów Ø273,0 otulinami z pianki poliuretanowej gr. 50mm | 140 m |
| 60 | Izolacja rurociągów Ø168,3 otulinami z pianki poliuretanowej gr. 50mm | 6 m |
| 61 | Izolacja rurociągów Ø139,7 otulinami z pianki poliuretanowej gr. 50mm | 3 m |
| 62 | Izolacja rurociągów Ø88,9 otulinami z pianki poliuretanowej gr. 50mm | 17 m |
| 63 | Izolacja rurociągów Ø48,3 otulinami z pianki poliuretanowej gr. 50mm | 3 m |
| 64 | Izolacja kolan Ø323,9 otulinami z pianki poliuretanowej gr. 50mm | 10 szt. |
| 65 | Izolacja kolan Ø273,0 otulinami z pianki poliuretanowej gr. 50mm | 12 szt. |
| 66 | Izolacja kolan Ø88,9 otulinami z pianki poliuretanowej gr. 50mm | 6 szt. |
| 67 | Przejście szczelnie typu „WGC” dla rur o średnicy zewnętrznej Dz160 firmy Integra składające się z: - manszety - pierścienia dociskowego ze stali nierdzewnej - opaski zaciskowej nierdzewnej | 2 szt. |
| 68 | Przejście szczelnie typu „WGC” dla rur o średnicy zewnętrznej Dz110 firmy Integra składające się z: - manszety - pierścienia dociskowego ze stali nierdzewnej - opaski zaciskowej nierdzewnej | 2 szt. |
| 69 | Studnia z kręgów betonowych SZ1: - krąg żelbetowy Ø1000x500 – 1 szt. - płyta pokrywowa żelbetowa z otworem PP 1440/600 – 1 szt. - pierścień odciążający żelbetowy PO 1640/1240 – 1 szt. - pierścień wyrównawczy PW 70 – 1 szt. - właz kanałowy żeliwny DN600 klasy D400 – 1 szt. - fundament 1300x250xH – 2 szt. - wylewka betonowa 1500x400x150 - 2 szt. | 1 kpl. |
| 70 | Studnia z kręgów betonowych SZ2: - krąg żelbetowy Ø2000x500 – 1 szt. - krąg żelbetowy Ø2000x250 – 1 szt. - płyta pokrywowa żelbetowa z dwoma otworami PP 2440/600 – 1 szt. - pierścień odciążający żelbetowy PO 2640/2240 – 1 szt. - pierścień wyrównawczy PW 70 – 1 szt. - właz kanałowy żeliwny DN600 klasy D400 – 2 szt. - fundament 1800x250xH – 2 szt. - wylewka betonowa 2000x400x150 – 2 szt. | 1 kpl. |
| 71 | Rura ochronna dwudzielna typu AROT do ochrony kabli energetycznych i teletechnicznych L=2,0m | 10 szt. |
| 72 | Zabezpieczenie skrzyżowania z gazociągiem rurą osłonową dwudzielną długości 5,0m z uszczelnieniem końcówek przepustu | 1 szt. |
| 73 | Płaszcz z blachy stalowej ocynkowanej | 260 m2 |
| 74 | Obejmy mocujące dla rur Ø88,9 | 12 szt. |

# 5. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| Data opracowania: |  |  |  |  | listopad 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Umowa: |  |  |  |  | 10/2009/TC (09/063/U/ETG/WK) |
| TYTUŁ OPRACOWANIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PRZEBUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ W REJONIE ULICY TRAUGUTTA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH - CZ. 1 |  |  |  |  |  |
| Wspólny Słownik Zamówień CPV: |  |  | 45100000-8 45200000-9 45300000-0 |  |  |
| Lokalizacja na działkach: |  |  | 3789/69; 3789/71; 3789/150; 3789/151; 3789/206; 3789/207; 3789/26; 3789/160; 3789/233; 3789/255; 3789/170; 3789/171; 4530/1; 4530/2; 3788/491; 3788/637; 4989; 4990; 3788/456 Województwo: śląskie Powiat: bielski Jednostka ewidencyjna: Miasto Czechowice-Dziedzice |  |  |
| Projektował: | mgr inż. Grzegorz Mateja |  |  | pieczątka i podpis |  |
| Sprawdził: | mgr inż. Arkadiusz Szatka |  |  | pieczątka i podpis |  |
| Wykonał: | inż. Jarosław Tabor |  |  | podpis |  |

5.1. Zakres prowadzonych robót

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy sieci cieplnej na technologię rur preizolowanych w rejonie ulicy Traugutta
w Czechowicach-Dziedzicach.

Zakres prowadzonych robót, dla niniejszego zamierzenia budowlanego obejmuje:

- wykonanie wykopów,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- ułożenie oraz montaż rurociągów preizolowanych,

- montaż zaworów preizolowanych w studni z kręgów betonowych,

- wykonanie przejść rurociągów przez przegrody budowlane,

- układanie rurociągów pod drogami w rurach ochronnych,

- zasypywanie wykopów z zagęszczeniem gruntu,

- odtworzenie nawierzchni terenu.

Przebieg trasy sieci cieplnej przedstawiono na rysunku numer 01 Projekt zagospodarowania terenu oraz na rysunku numer 02 Plan sytuacyjny sieci cieplnej.

5.2. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót

Przewidywanymi zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas realizacji robót objętych niniejszym opracowaniem będą:

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów podczas rozładunku

- roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych w odległości mniejszej niż 3,0m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV

- skracanie i spawanie rurociągów preizolowanych (pianka podgrzana do temperatury powyżej 175°C wytwarza szkodliwe opary)

5.3. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne;

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) powinien zapoznawać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym, związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP, powinny być przeprowadzane w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1kW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

5.4. Środki techniczno-organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podczas prowadzenia prac:

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy:

- niewłaściwa organizacja pracy:

- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań;

- niewłaściwe polecenia przełożonych;

- brak nadzoru;

- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym;

- tolerowanie przez nadzór odstępstwo od zasad bezpieczeństwa pracy;

- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii;

- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

- niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy;

- nieodpowiednie przejścia i dojścia;

- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.

Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy:

- niewłaściwy stan czynnika materialnego;

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia;

- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego;

- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające;

- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór;

- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń;

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,

- niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiałów zastępczych;

- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych,

- wady materiałowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiałowe czynnika materiałowego,

- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

- niedostateczna konserwacja czynnika materiałowego;

- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materiałowego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy;

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych;

- określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych;

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Kierownik robót powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych;

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Całość robót należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i p.poż.

Wykopy w pobliżu uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie pod nadzorem osób uprawnionych,
z zachowaniem należytej ostrożności i zaleceń ujętych w uzgodnieniach branżowych.

Roboty ziemne w rejonie istniejących kabli energetycznych, bezwzględnie powinny być wykonywane pod nadzorem osób uprawnionych z powiadomieniem rejonu energetycznego.

Podczas skracania rurociągów należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wyczyszczenie (przy pomocy specjalnego skrobaka lub noża) powierzchni rury przewodowej z pianki poliuretanowej. W czasie obróbki cieplnej należy chronić materiał izolujący przed ciepłem i zapaleniem się poprzez stosowanie osłon.

Pianka podgrzana do temperatury powyżej 175°C wytwarza szkodliwe opary.

Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy zobowiązany jest do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. opublikowanym w Dz. U. Nr 120 poz. 1126 par. 3.

# 6. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1	Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Załącznik 2	Warunki techniczne przebudowy sieci cieplnej wydane przez Przedsiębiorstwo Inżynierii
Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach

Załącznik 3	Wypis z rejestru gruntów

Załącznik 4	Zgody właścicieli i użytkowników na zajęcie gruntów celem budowy sieci cieplnej

- Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – Decyzja nr ZDP-7442.11/435/6-1/10 z dnia 20.04.2010r.

- Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – pismo ZDP-7442.11/435/6-2/10 z dnia 06.05.2010r.

- Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej – pismo ZDP-7442.11/435/6-3/10 z dnia 06.12.2010r.

- MOSTOSTAL ZABRZE-HOLDING S.A. w Zabrzu – pismo ZT/2010 000960 z dnia 02.03.2010r.

- Walcownia Metali „DZIEDZICE” S.A. w Czechowicach-Dziedzicach – pismo z dnia 04.03.2010r.

- TEMER Sp. z o.o. we Wrocławiu – pismo z dnia 01.02.2010r.

- Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czechowicach-Dziedzicach – pismo TR/2080/10
z dnia 06.05.2010r.

Załącznik 5	Uzgodnienie branżowe

- Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zabrze – pismo PR/L-432-94/2010 z dnia 08.02.2010r.

- Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Świerklany – pismo OGP/TT/WN/C-1427/10 z dnia 07.12.2010r.

- LP – BIURO PROJEKTOWE Sp. z o.o. Katowice – pismo 230CZ/LP-BP/2010/ŁN z dnia 06.12.2010r. („Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach, wraz
z przebudową skrzyżowania z ul. Drzymały i ul. Narutowicza na rondo. Część II – rondo”.)

Załącznik 6	Decyzje administracyjne

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Nr UA.7331-311-9/10 z dnia 10.12.2010r. wydana przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia OŚ.7625-8/10 z dnia 30.09.2010r. wydana przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic

Załącznik 7	Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Załącznik 8	Część konstrukcyjna

Załącznik 9	Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Czechowicach-Dziedzicach Nr 281/10
z dnia 22.12.2010r.