Pytanie:

Czy w związku z długim okresem oczekiwania na dostawę przepustnic firmy TYCO typu Vanessa , Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie przepustnic firmy Broen typu AK FL ?

Odpowiedź:

Przepustnice kołnierzowe odcinające muszą spełniać następujące wymagania techniczne :

- Przepustnice powinny spełniać normy unijne PED 97/23 EC oraz znak CE

- Korpus staliwny odlewany

- Przyłącza kołnierzowe ,PN25.

- Uszczelnienie metal na metal,

- Metalowy , lamelowy pierścień uszczelniający osadzony w dysku. Pierścień powinien być wymienny

- Beztarciowe domknięcie dysku do gniazda-potrójna mimośrodowość domknięcia

- 100% szczelność w obu kierunkach : klasa A wg EN 12266-1;

- Gniazdo stellitowane, stanowiące integralną część korpusu (nie jest przykręcane do korpusu).Gniazdo stanowi mechaniczny ogranicznik ruchu dysku.

- Przepustnica winna uzyskiwać szczelność w wyniku działania momentu obrotowego siłownika .

- Jednoczęściowa konstrukcja trzpienia.

- Konstrukcja elementów zamykających (dysk oraz gniazdo) powinna być taka aby eliminować możliwość zakleszczania się dysku w gnieździe na skutek dużych szybkich zmian temperatury medium . Kompensacja rozszerzalności termicznej winna być zapewniona poprzez konstrukcję „pływającej uszczelki”.

- Długość szyjki przepustnicy  powinna być wystarczająca aby umożliwić montaż napędu powyżej poziomu izolacji.