załącznik nr 1

Przebudowa systemu odprowadzania ścieków z osiedla Renarda – opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa obiektu:

Sieć kanalizacji sanitarnej  DN 250 odprowadzająca ścieki z osiedla Renarda 
w Czechowicach-Dziedzicach (2 pkt. włączenia) oraz kanał zrzutowy przelewu burzowego do Wisły.

- Lokalizacja obiektu:

- Osiedle Renarda w Czechowicach-Dziedzicach – włączenie do kolektora KS II przy ul. Węglowej w rejonie DK 1  oraz ul. Legionów.

- Klapa zwrotna zabudowana na wylocie do Wisły.

- Zasuwa odcinająca w komorze żelbetowej zamontowana w wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły na kanale zrzutowym DN 1600 przelewu burzowego.

- Zakres prac:

- Montaż 2 klap zwrotnych na sieci DN 250 mm w studniach o średnicy 1200 mm przed włączeniem do kolektora KS II – zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym – załącznik nr 1A i 1B.

Zakres robót obejmuje:

  - zabudowę 2 studni z kręgów betonowych o średnicy DN 1200 mm 
w miejsce studni PVC 425 mm. Nowe studnie należy wyposażyć w:

- stopnie żeliwne,

- właz kanałowy zamykany typu ciężkiego,

- pokrywa nastudzienna żelbetowa,

  - zabudowę klap zwrotnych w wybudowanych studniach na rurociągach PVC DN 250 mm,

- Wymiana istniejącej klapy zwrotnej DN 1600 mm na wylocie z kanału zrzutowego przelewu burzowego do Wisły.

Zakres robót obejmuje:

  - demontaż istniejącej klapy zwrotnej,

  - montaż nowej klapy zwrotnej na ścianie czołowej wylotu,

- Wymiana zasuwy naściennej DN 1600 w komorze żelbetowej w wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły.

Zakres robót obejmuje:

  - demontaż istniejącej zasuwy naściennej,

  - montaż nowej zasuwy z napędem elektrycznym,

  - oczyszczenie komory zasuwy z namułu oraz prace porządkowe,

- Doprowadzenie przewodu zasilającego oraz sterowniczego.

Zakres robót obejmuje:

  - ułożenie kabla:

- sterowniczego o przekroju 20 x 1,5 mm2 ekranowanego na odcinku od zastawki do dyspozytorni na oczyszczalni ścieków (długość całkowita 
ok. 1 030 mb – ok. 725 mb wykonać w wykopie (odcinek od zastawki do rozdzielni elektrycznej) , ok.  265 mb wykonać wykorzystując system rur ochronnych przewodów telekomunikacyjnych (odcinek od rozdzielni elektrycznej do dyspozytorni), ok. 40 mb ułożyć w budynku administracyjnym w korytkach kablowych),

- monitoringu LiYCY-P o przekroju 16 x 2 x 0,5 na odcinku od rozdzielni elektrycznej do dyspozytorni (długość całkowita ok. 305 mb - ok. 265 mb wykonać wykorzystując system rur ochronnych przewodów telekomunikacyjnych (odcinek od rozdzielni elektrycznej do dyspozytorni), ok. 40 mb ułożyć w budynku administracyjnym w korytkach kablowych),

- zasilającego o przekroju 4 x 4 mm2 na odcinku od zastawki do rozdzielni głównej (długość ok. 725 mb – cały odcinek wykonać w wykopie).

Prace wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną oraz planem sytuacyjnym- załącznik nr 1A i 1B.

- Wykonanie systemu sterowania i monitoringu.

Zakres robót obejmuje:

  - wykonanie szafy sterowniczej przy zasuwie umożliwiającej miejscowe sterowanie zasuwą.

  - wykonanie systemu sterowania na dyspozytorni oczyszczalni ścieków umożliwiającego zdalne sterowanie zasuwą poprzez rozbudowę aplikacji systemu sterowania i monitoringu pracą urządzeń oczyszczalni ścieków. Rozbudowa systemu sterowania nie może spowodować utraty gwarancji sterownika Premium TSX57 na oczyszczalni ścieków,

  - zabudowa układu do pomiaru kierunku przepływu ścieków 
w kanale odprowadzającym ścieki z przelewu burzowego.

- Zakres prac dodatkowych:

- Zablokowanie dopływu ścieków na czas prowadzenia robót (dot. pkt. III. 1.)

- Zapewnienie odbioru ścieków z kanalizacji na czas prowadzenia robót (dot. pkt. III. 1.) – miejsce przepompowywania ścieków należy ustalić 
z Zamawiającym.

- Wykonanie ogrodzenia komory z siatki na wysokość min. 2 m.

- Dodatkowe wymagania

- Klapy zwrotne:

  - typ klapy – dla klapy DN 1600 klapa montowana do ściany, dla klap

DN 250 klapy montowane na rurociągu PVC DN 250,

  - materiał – polietylen wysokiej gęstości PEHD odporny na agresywne działanie ścieków,

  - uszczelnienie klap – uszczelki gumowe lub silikonowe odporne na agresywne działanie ścieków i warunków atmosferycznych,

  - montaż klapy – dla klapy DN 1600- do ściany za pomocą śrub mocujących wykonanych ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej, dla klap DN 250 – na kanalizacji grawitacyjnej PVC DN 250.

  - sposób konserwacji klap – brak konieczności wykonywania prac konserwacyjnych.

- Zasuwa naścienna:

  - rama, zawieradło, trzpień, śruba trapezowa wykonane ze stali 1.4301,

  - napęd elektryczny wieloobrotowy,

  - zasilanie napędu – 3 x 400V, 50 Hz wyłączniki termiczne,

  - stopień ochrony – IP 67,

  - zakres temperatury pracy –   -25 - 70 0C,

  - napęd zasuwy awaryjny – tak za pomocą kółka ręcznego,

  - niezbędne czujniki do sterowania pracą zasuwy,

  - wyposażenie dodatkowe – grzałka antykondensacyjna.

- Szafa sterownicza przy zasuwie powinna być wyposażona w niezbędny osprzęt elektryczny oraz w przyciski umożliwiające sterowanie zasuwą oraz przełącznik trybu pracy (miejscowa/0/zdalna). Szafę wykonać z tworzywa sztucznego na podstawie z fundamentem na wysokości ok. 1mb.

- Przeszkolenie pracowników w zakresie eksploatacji.

- System sterowania i monitoringu należy wykonać poprzez rozszerzenie funkcjonującego programu do sterowania pracą urządzeń oczyszczalni ścieków. Szatę graficzną, zakres sterowania oraz przesyłanych danych  
z systemu należy uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonania.

- Udzielony okres gwarancji na wykonaną usługę- min. 24 miesiące.

- Informacje dodatkowe:

- Termin realizacji zlecenia- czerwiec – sierpień 2011r.

- Przed złożeniem oferty należy  bezwzględnie dokonać wizji w terenie 
w obecności Zamawiającego.