Załącznik nr 4 do ZO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Awaryjna wymiana odcinka sieci wodociągowej przy ul. Mazańcowickiej    z PVC na PE  DZ 110 w istniejącej trasie wraz z przełączeniami.

DOKŁADNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Awaryjna wymiana odcinka sieci wodociągowej przy ul. Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach z PVC na PE  DZ 110 w istniejącej trasie wraz z przełączeniami przyłączy do budynków oraz włączenie do istniejącej sieci.

Wymagania:

- Technologia: metoda tradycyjna wykopowa od punktu W1 do W2 oraz w miejscu wykonywania przełączeń budynków i włączenia do sieci.

- Technologia:  metoda  przewiertu sterowanego od odcinka W2 do odcinka W5.

- Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Mazańcowickiej od punktu W1 do W5, dł. 244,3 mb.

- Wykonanie przełączeń istniejących odbiorców wody.

- Zastosować rury przewiertowe - warstwowe  DZ 110 PE-RC 100 SDR 17 PN10.

- Zastosować do przełączeń przyłączy rury PE 100RC PN16 SDR 11.

- Łączenie rur należy wykonać za pomocą zgrzewania elektrooporowego. 
W wykopie dopuszcza się zgrzewanie za pomocą muf elektrooporowych. Łączenie rur za pomocą muf elektrooporowych należy wcześniej uzgodnić 
z przedstawicielem PIM Sp. z o.o.

- Zastosować miedzianą linkę  sygnalizacyjną o przekroju min. 4 mm2 wzdłuż zabudowanej rury wodociągowej. Końcówki linki sygnalizacyjnej należy wyprowadzić do skrzynek ulicznych do zasuw.

- Zastosować taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową podczas montażu wodociągu w wkopie.

- W węźle W1 należy zastosować połączenie kołnierzowe poprzez żeliwny trójnik i łączniki rurowo-kołnierzowe z zabezpieczeniem  przeciw wysuwaniu na rury PVC. Rurę PE należy połączyć za pomocą tulei kołnierzowej i docisku stalowego.

- W węźle W1a należy zabudować zasuwę kołnierzową DN 100. Łączenie  należy wykonać za pomocą tulei kołnierzowej i docisku stalowego.

- Włączenia do sieci w węzłach W2a; W3; W4 należy wykonać za pomocą obejmy odcinającej DAA firmy Firalen + zasuwa typu POM firmy Hawle.

- W węźle W5 zastosować łącznik rurowo-kołnierzowe z zabezpieczeniem  przeciw wysuwaniu na rury PVC. Rurę PE należy połączyć za pomocą tulei kołnierzowej i docisku stalowego.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć akceptację PIM  Sp. z o.o.

- Roboty należy rozpocząć po uprzednim uzgodnieniu terminu z PIM Sp. z o.o.

- Włączenie nowej sieci można wykonać po przeprowadzeniu  próby szczelności na 1,0 MPa i przedstawieniu pozytywnych wyników badania wody wykonanych przez akredytowane laboratorium.

- Włączenie do sieci nowego odcinka wodociągu można dokonać w terminie uzgodnionym z przedstawicielem PIM Sp. z o.o.

- Włączenie do sieci nowego odcinka wodociągu oraz przełączenie odbiorców należy wykonać do 12 godzin.

- Wykonawca udziela pięcioletniej gwarancji za realizację przedmiotu zamówienia.

- Dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zarejestrowanej 
w Ewidencji Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu oraz szkiców dokumentacyjnych powykonawczych w formie papierowej i elektronicznej. Wersja DXF wraz z rzędnymi armatury oraz rzędnymi posadowienia infrastruktury podziemnej. Należy podać średnice rur. Odcinki wyłączone z użytkowania muszą zostać usunięte z mapy.