Załącznik nr 4 do ZO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Awaryjna wymiana  stalowego odcinka sieci wodociągowej DN 100 przy ul. Zacisznej w Ligocie na PE  DZ 110 w istniejącej trasie wraz z przełączeniami.

DOKŁADNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Awaryjna wymiana stalowego  odcinka sieci wodociągowej DN 100 przy ul. Zacisznej w Ligocie na PE  DZ 110 w istniejącej trasie wraz z przełączeniami przyłączy do budynków oraz włączeniem do istniejącej sieci.

Wymagania:

- technologia: metoda tradycyjna wykopowa w miejscu wykonywania przełączeń budynków i włączenia do sieci;

- technologia: metoda  przewiertu sterowanego od odcinka W1 do odcinka W5;

- wymiana sieci wodociągowej przy ul. Zacisznej od punktu W1 do W5, długość  114 mb;

- wykonanie przełączeń przyłączy wody w punktach  W2, W3, W4 do odbiorców;

- przy przełączeniu W4 wykonać wymianę odcinka stalowego na PE na długości 5 mb;

- zastosować rury przewiertowe - warstwowe  DZ 110 PE-RC 100 SDR 11 PN10;

- zastosować do przełączeń przyłączy rury PE 100RC PN16 SDR 11;

- łączenie rur należy wykonać za pomocą zgrzewania elektrooporowego. 
W wykopie dopuszcza się zgrzewanie za pomocą muf elektrooporowych. Łączenie rur za pomocą muf elektrooporowych należy wcześniej uzgodnić 
z przedstawicielem PIM Sp. z o.o.;

- zastosować miedzianą linkę  sygnalizacyjną o przekroju min. 4 mm2 wzdłuż zabudowanej rury wodociągowej. Końcówki linki sygnalizacyjnej należy wyprowadzić do skrzynek ulicznych do zasuw;

- zastosować taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową podczas montażu wodociągu w wykopie;

- w węźle W1 należy zastosować połączenie za pomocą mufy elektrooporowej;

- włączenia do sieci w węzłach W2; W3; W4 należy wykonać za pomocą obejmy odcinającej DAA firmy Firalen lub równoważne + zasuwa typu POM firmy Hawle lub równoważne;

- w węźle W5 zastosować łącznik rurowo-kołnierzowy z zabezpieczeniem  przeciw wysuwaniu. Rurę PE należy połączyć za pomocą tulei kołnierzowej i docisku stalowego;

- wszystkie zastosowane materiały muszą mieć akceptację PIM Sp. z o.o.;

- roboty należy rozpocząć po uprzednim uzgodnieniu terminu z PIM Sp. z o.o.;

- włączenie nowej sieci można wykonać po przeprowadzeniu  próby szczelności na 1,0 MPa i przedstawieniu pozytywnych wyników badania wody wykonanych przez akredytowane laboratorium;

- włączenie do sieci nowego odcinka wodociągu można dokonać w terminie uzgodnionym z przedstawicielem PIM Sp. z o.o.;

- włączenie do sieci nowego odcinka wodociągu oraz przełączenie odbiorców należy wykonać w czasie do 12 godzin;

- dostarczenie oświadczenia podpisanego przez właściciela działki o odtworzeniu terenu;

- Wykonawca udziela pięcioletniej gwarancji na realizację przedmiotu zamówienia;

- dostarczenie w wersji papierowej i elektronicznej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zarejestrowanej w Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (1 komplet); wersję DXF w układzie 2000 wraz z rzędnymi armatury naziemnej i podziemnej oraz rzędnymi posadowienia infrastruktury podziemnej (rzędne rury, zasuw i innych punktów charakterystycznych). Należy podać średnice rur,

- dostarczenie szkiców powykonawczych z wykonania sieci (1 komplet) oraz wykaz współrzędnych w pliku TXT wraz z rzędnymi armatury naziemnej i podziemnej oraz rzędnymi posadowienia infrastruktury podziemnej (rzędne rury, zasuw i innych punktów charakterystycznych). Należy podać średnice rur. Odcinki wyłączone z użytkowania należy zaznaczyć na mapie jako nieczynne.

Załączniki:

1)  Mapa poglądowa.

2)  Przedmiar robót.

3)  Oświadczenie właściciela działki – odtworzenie terenu.